## Tabelle1
Entwurf
Hilfestellung zur Gefährdungsanalyse samt Gefährdungsereignisse
Hinweis: die hier aufgeführten Beispiele für Gefährdungsträger unjd Gefährdungsereignisse sind als nicht abschließend anzusehen. Diese Tabelle ist eine Hilfestellung, deren Nutzung nicht verpflichtend ist. Wenn Gefährdungsträger und/oder Ereignisse nicht im Einzugsgebiet vorkommen, müssen diese auch nicht bewertet werden.
Sektor im Einzugsgebiet vorhanden
Ja | Nein | Unklar | Nr. | Sektor und Beispiele für Gefährdungsträger | Beispiele für Gefährdungsereignisse | Gefährdungsart
|  |  | 1 | Industrie und Gewerbe
|  |  | 1.1 | Industrie- und Gewerbegebiete | Betrieb: 1. Havarie beim Betrieb, einschließlich Anlieferungsverkehr von Roh- und Produktionsstoffen. 2. Leckage und Versickerung von Roh- und Produktionsstoffen aus Rohrleitungen und Lagerbehältern mit mangelnder Bodenversiegelung und/oder zu geringem Auffangvolumen. 3. Unzureichende Wartung der Anlage. Materialschäden, Korrosion o. a. können zu unkontrolliertem Stoffaustritt führen. 4. Einleitungen in Oberflächengewässer. Unfälle/Betriebsstörung: 1. Störfälle (inkl. Brand) durch Bedienfehler oder ungeplante Prozesse können eine Stofffreisetzung verursachen. 2. Beeinträchtigung der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung bei Beseitigung von Beschädigungen und/oder Wiederherstellen/Rückbau von Anlagen. | Betrieb: Zu 1.: Chemische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung Zu 3.: Chemische Gefährdung Zu 4.: Chemische Gefährdung Unfälle/Betriebsstörung: Zu 1.: Chemische Gefährdung Zu 2.: Chemische und / oder mikrobiologische Gefährdung
|  |  | 1.2 | AwSV-Anlagen | Betrieb: 1. Havarie beim Betrieb, einschließlich Anlieferungsverkehr. 2. Leckage und Versickerung von wassergefährdenden Stoffen aus Rohrleitungen und Lagerbehältern mit mangelnder Bodenversiegelung und/oder zu geringem Auffangvolumen. 3. Unzureichende Wartung der Anlage. Materialschäden, Korrosion o. a. können zu unkontrolliertem Stoffaustritt führen. Unfälle/Betriebsstörung: 1. Störfälle (inkl. Brand) durch Bedienfehler oder ungeplante Prozesse können eine Stofffreisetzung verursachen. 2. Beeinträchtigung der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung bei Beseitigung von Beschädigungen und/oder Wiederherstellen/Rückbau von Anlagen. | Betrieb: Zu 1.: Chemische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung Zu 3.: Chemische Gefährdung Unfälle/Betriebsstörung: Zu 1.: Chemische Gefährdung Zu 2.: Chemische und / oder mikrobiologische Gefährdung
|  |  | 1.3 | Erneuerbare Energie-Anlagen | Betrieb: 1. Schadstoffeintrag durch Abtrag von Oberflächenbeschichtung oder Einsatz von Reinigungsmitteln (Photovoltaikanlagen), Eintrag in die Bodenzone und das Grundwasser. 2. Freisetzung von Gärresten oder Sickersäften (Biogasanlagen), Eintrag in die Bodenzone und das Grundwasser. 3. Leckage an Leitungen oder Behältern und Eintrag von Betriebsmittel wie Hydrauliköle, Schmierstoffe in die Bodenzone sowie das Grundwasser (z. B. Windkraftenergieanlagen). Unfälle/Betriebsstörung: 1. Störfälle (inkl. Brand) durch Bedienfehler oder ungeplante Prozesse können eine Stofffreisetzung verursachen. 2. Beeinträchtigung der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung bei Beseitigung von Beschädigungen und/oder Wiederherstellen/Rückbau von Anlagen. | Betrieb: Zu 1.: Chemische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung, mikrobiolgische Gefährdung Zu 3.: Chemische Gefährdung Unfälle/Betriebsstörung: Zu 1.: Chemische Gefährdung Zu 2.: Chemische und / oder mikrobiologische Gefährdung
|  |  | 2 | Siedlung und Verkehr
|  |  | 2.1 | Siedlungsgebiete (Wohngebiete oder Mischgebiete Wohnen und Gewerbe) | Heizölverbraucheranlagen: Leckage und Versickerung von Heizöl aus undichten Heizöltanks. Abwässer: Versickerung von Ausscheidungen oder Abwasser aus Klärgruben, undichten Abwasserleitungen. Fassadenauswaschung: Auswaschung von Fassaden und der in Anstrichen enthaltenen Bio- und Pestizide, folglich Eintrag in die Bodenzone und das Grundwasser. Fahrzeugwäsche: Waschen von PKW auf durchlässigen/unbefestigten Flächen, Eintrag von Abwasser in die Bodenzone und Versickerung. | Heizölverbraucheranlagen: Chemische Gefährdung Abwässer: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Fassadenauswaschung: Chemische Gefährdung Fahrzeugwäsche: Chemische Gefährdung
|  |  | 2.2 | Tankstelle | Betankung: Tropfverluste und Versickerung von Treibstoffen bei unzureichender oder mangelnder Bodenversiegelung und unzureichender oder mangelnder Niederschlags-/Abwasserbeseitigung. Lagerung: Versickerung von Treibstoffen durch Leckagen an Leitungen und Tanks (ober- und unterirdisch) sowie Zusätzen (AdBlue) durch unsachgemäße Lagerung. | Betankung: Chemische Gefährdung Lagerung: Chemische Gefährdung
|  |  | 2.3 | Parkplätze, große Park- und Rastanlagen | Betrieb/Benutzung: Erhöhtes Fahrzeugaufkommen bedingt erhöhtes Potential zur Versickerung von Treibstoffen durch Leckagen an Leitungen und Tanks bei unzureichender oder mangelnder Bodenversiegelung und unzureichender oder mangelnder Niederschlags-/ Abwasserbeseitigung. Menschliche Aktivität: Eintrag in die Bodenzone und Versickerung von menschlichen Ausscheidungen (ohne Versorgungseinrichtungen). | Betrieb/Benutzung: Chemische Gefährdung Menschliche Aktivität: Mikrobiologische Gefährdung
|  |  | 2.4 | Straßen und Wege | Straßenabfluss: 1. Bremsabrieb (z. B. Cu, Zn, Pb), Reifenabrieb. Eintrag in die Bodenzone und Versickerung. 2. Aufbringung von Auftaumitteln (z. B. Na und Cl). Eintrag in die Bodenzone und Versickerung. Verkehrsunfall/Haverie: 1. Immision von Betriebsmitteln (z. B. Öl, Benzin). 2. Immision von transportierten (LKW) wassergefährdenden Stoffen. | Straßenabfluss: Zu 1.: Chemische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung Verkersunfall/Haverie: Zu 1.: Chemische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung
|  |  | 2.5 | Bahnhöfe (für Personen- und Güterverkehr) | Verkehrsunfall/Havarie: Leckage und Versickerung von Öl, Treibstoffen oder anderen (wassergefährdenden) Stoffen aus Triebwagen und Güterwagons. | Verkehrsunfall/Haverie: Chemische Gefährdung
|  |  | 2.6 | Schienenwege, Gleisanlagen | Instandhaltung Gleisanlage: Verwendung von Herbiziden und Eintrag in die Bodenzone und Gewässer. Schienenwege: Abrieb von Bahnrädern und Gleisen, infolge Eintrag von Schwermetallen in die Bodenzone und in Gewässer. | Instandhaltung Gleisanlage: Chemische Gefährdung Schienenwege: Chemische Gefährdung
|  |  | 2.7 | Flugplätze, Flughäfen | Fahrbahnabfluss: Immission von auslaufenden Hydraulikflüssigkeiten, Treibstoffen, Enteisungsmitteln, Löschwasser und Bremsabrieb verbunden mit Eintrag in die Bodenzone und Versickerung . | Fahrbahnabfluss: Chemische Gefährdung
|  |  | 2.8 | Häfen und Schiffsverkehr | Schiffsumschlag: Verlust oder Beschädigung von Gütern während des Umschlags, folglich direkter Eintrag in ein Oberflächengewässer. Schiffsabwässer: Unsachgemäße/unerlaubte Entsorgung von Schiffsabwässern. Direkter Eintrag in ein Oberflächengewässer. Lagerung: Versickerung von Treibstoffen, Chemikalien und anderen Stoffen durch Leckagen an Leitungen oder Lagerbehältern. Havarie/Kollision: Direkter Eintrag von Betriebsmitteln (z. B. Hydrauliköl, Treibstoff) in ein Oberflächengewässer und Ausbildung eines Ölteppichs. | Schiffsumschlag: Chemische Gefährdung Schiffsabwässer: Mikrobiologische Gefährdung Lagerung: Chemische Gefährdung Haverie/Kollision: Chemische Gefährdung
|  |  | 3 | Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen
|  |  | 3.1 | Zentrale Kläranlagen | Betrieb: 1. Grenzwertüberschreitung (AbwV) durch unzureichende Reinigungsleistung oder stark belastete Abwässer. Erhöhter Eintrag diverser Stoffe in Fließgewässer und das Grundwasser bei influenten Verhältnissen. 2. Versickerung von un- oder teilbehandeltem Abwasser aus Leckagen an Rohrleitungen oder Reinigungsbecken. Lagerung: (Offene) Lagerung von Klärschlamm. Eintritt in die Bodenzone und Versickerung bei Leckagen an Lagerbehältern oder unzureichend versiegelten Lagerplätzen. | Betrieb: Zu 1.: Chemische Gefährdung Zu 2.: Mikrobiologische Gefährdung Lagerung: Chemische Gefährdung
|  |  | 3.2 | Dezentrale Kläranlagen | Betrieb: 1. Versickerung von unzureichend gereinigtem Abwasser. 2. Undichte Abwassergruben und Versickerung von ungereinigten Abwasser, z. B. Kleinkläranlagen. | Betrieb: Zu 1.: Mikrobiologische Gefährdung Zu 2.: Mikrobiologische Gefährdung
|  |  | 3.3 | Kanalnetze und Anlagen des Kanalnetzes (z.B. Mischwasserentlastungsanalgen, Regenwasserbehandlungsanlagen) | Leckagen: Versickerung von ungereinigtem Abwasser aus undichten Kanalisationsleitungen. Entlastung: Abschlag von unbehandelten Abwasser bei Überlastung der Abwassersysteme (z. B. bei starken Regenereignissen), folglich Eintrag diverser Stoffe in Fließgewässer oder Grundwasser bei influenten Verhältnissen. | Leckagen: Mikrobiologische Gefährdung Entlastung: Chemische und / oder mikrobiologische Gefährdung
|  |  | 3.4 | Niederschlagsversickerungsanlage | Applikation von Stoffen: Einsatz von PSM zur Pflege des Oberflächenbewuchses, z. B. Mulden. Alterung: Abnahme der Reinigungsleistung durch z. B. Ablagerung von Sediment und folglich Beeinträchtigung der Schadstoffentfernung. Fehlanschlüsse von Flächen: Anschluss von Flächen mit erhöhter Schadstoffbelastung an ungeeignete Versickerungsanlage (z. B. Parkplätzflächen an Rigolen ohne Vorreinigung). | Applikation von Stoffen: Chemische Gefährdung Alterung: Chemische Gefährdung Fehlanschlüsse an Flächen: Chemische Gefährdung
|  |  | 3.5 | Wasserwiederverwendung | Bewässerung mit aufbereitetem Abwasser: Einsatz zur Feldberegnung, Eintrag in die Bodenzone und Grundwasser (Krankheitserreger, org. Schadstoffe wie Röntgenkontrastmittel, etc. und anorg. Schadstoffe wie z.B. Schwermetalle). | Bewässerung mit aufbereitetem Abwasser: Chemische und mikrobiologische Gefährdung
|  |  | 4 | Abfallentsorgung und Deponien
|  |  | 4.1 | Abfalllagerplätze, Schrottplätze, Wertstoffhöfe | Lagerung: 1. Unvollständige Restentleerung und Austritt von Betriebsmitteln (z. B. Öl, Benzin, Kältemittel, Akkumulatoren) sowie Versickerung. 2. Austritt von Sickerwasser aus Misch- und Bioabfällen und Versickerung bei unsachgerechter Bodenversiegelung. 3. Mechanischer Abrieb von Metall, Eintrag von Metall in den Boden und das Grundwasser [Schrottplätze]. Unfälle/Betriebsstörung: Störfälle (inkl. Brand) durch Bedienfehler oder ungeplante Prozesse können eine Stofffreisetzung verursachen. | Lagerung: Zu 1.: Chemische Gefährdung Zu 2.: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Zu 3.: Chemische Gefährdung Unfälle/Betriebsstörungen: Chemische Gefährdung
|  |  | 4.2 | Abfallbehandlungsanlagen | Betrieb: Austritt von Sickerwasser infolge von Leckagen und Versickerung von Misch- und Bioabfällen bei unsachgerechter Bodenversiegelung. Unfälle/Betriebsstörung: Störfälle (inkl. Brand) durch Bedienfehler oder ungeplante Prozesse können eine Stofffreisetzung verursachen. | Betrieb: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Unfälle/Betriebsstörungen: Chemische Gefährdung
|  |  | 4.3 | Illegale (Ab-)Lagerung von Abfällen | Lösungsprozesse: Lösung oder Freisetzung von Schadstoffen (z. B. Altöl, Batterien, Metallen) und direkter Eintrag in die Bodenzone und das Grundwasser,da keine Bodenversiegelung, Niederschlags- und Abwasserbeseitigung und -behandlung vorhanden. | Lösungsprozesse: Chemische Gefährdung
|  |  | 4.4 | Deponien | Unzureichende Oberflächenabdichtung und Basisabdichtung: Versickerung von gelösten Stoffen aus dem Deponiekörper. | Unzur. Oberflächenabdichtung u. Basisabdichtung: Chemische Gefährdung
|  |  | 5 | Altlasten
|  |  | 5.1 | Altlastverdachtsfläche | Fehlende Gefährdungsabschätzung: Bisher keine durchgeführte orientierende Untersuchung/ Detailluntersuchung. Schadstoffpotential bzw. Grundwasserschaden könnten bereits vorliegen. Erkundungsbohrungen/Schürfe zur Untersuchung: 1. Hydraulischer Kurzschluss zweier Grundwasserstockwerke beim Durchteufen eines Grundwasserstauers. Veränderung des Chemismus. 2. Hydraulischer Kurzschluss mit verunreinigtem Oberflächenwasser und Eintrag von Stoffen in das Bohrloch. 3. Punktuelle Aufhebung der Filterwirkung des Bodens (Schürfe). | Erkundungsbohrungen/Schürfe zur Untersuchung: Zu 1.: Chemische Gefährdung Zu 2.: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Zu 3.: Chemische Gefährdung
|  |  | 5.2 | Festgestellte Altlasten | Lösungsprozesse einer vorliegenden Altlast: Versickerung von gelösten Stoffen in das Grundwasser und Ausbildung einer Schadstofffahne. Sanierungsmaßnahmen: Schadstoffmobilisierung oder hydraulische Eingriffe während der Sanierung. | Lösungsprozesse einer vorliegenden Altlast: Chemische Gefährdung Sanierungsmaßnahme: Chemische Gefährdung
|  |  | 5.3 | Sanierte Altlast | Lösungsprozesse einer sanierten Altlast: Verbleibende Versickerung von gelösten Stoffen in das Grundwasser und Ausbildung einer Schadstofffahne. | Lösungsprozesse einer sanierten Altlast: Chemische Gefährdung
|  |  | 5.4 | Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen | Betrieb: Versickerung von gelösten Stoffen aus dem Verfüllkörper. Lösungsprozesse: Lösung oder Freisetzung von Schadstoffen und direkter Eintrag in die Bodenzone und das Grundwasser, da keine Bodenversiegelung, Niederschlags- und Sickerwasserfassung und -behandlung vorhanden. | Betrieb: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Lösungsprozesse: Chemische und mikrobiologische Gefährdung
|  |  | 6 | Eingriffe in den Untergrund
|  |  | 6.1 | Grundwasserentnahmen Dritter | 1. Hydraulischer Kurzschluss zweier Grundwasserstockwerke beim Durchteufen eines Grundwasserstauers und/oder mangelnde Abdichtung im Ringraum. Veränderung des Chemismus und der hydraulischen Bedingungen. 2. Hydraulischer Kurzschluss mit verunreinigtem Oberflächenwasser und Eintrag von Stoffen in das Bohrloch (Bauphase). 3. Unsachgemäße Abdichtung des Brunnens. Eintrag von Stoffen. 4. Nicht erfolgter Rückbau nicht mehr genutzter Gewinnungsanlagen . | Zu 1.: Chemische Gefährdung Zu 2.: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Zu 3.: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Zu 4.: Chemische Gefährdung
|  |  | 6.2 | Abbau von Lockergesteinen, Abbau von Festgestein | Bodenentnahme: 1. Aufhebung der Filterwirkung des Bodens beim Abbau von Gestein und Versickerung von der Oberfläche. 2. Verlust und Versickerung von Hydraulikflüssigkeiten, Schmier- und Treibstoffen aus Abbaumaschinen und Lagerung von wassergefährdenden Stoffen. 3. Verbinden mehrerer grundwasserführender Schichten. Freilegen der Grundwasseroberfläche, folglich direkter Eintrag in das Grundwasser möglich (z. B. atmogen) . 4. Dauerhafte Wasserhaltungen während des Abbaus kann zu veränderten Zustromverhältnissen führen. | Bodenentnahme: Zu 1.: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung Zu 3.: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Zu 4.: Chemische Gefährdung
|  |  | 6.3 | Baumaßnahmen, die in den, bis zum oder nahe an den Grundwasserleiter reichen | Bodenentnahme: 1. Aufhebung der Filterwirkung des Bodens bei Ausschachtung von Baugruben oder Tiefbauten und Versickerung von der Oberfläche 2. Verlust und Versickerung von Hydraulikflüssigkeiten, Schmier- und Treibstoffen aus Baumaschinen. 3. Wasserhaltungen können zu veränderten Zustromverhältnissen führen. | Bodenentnahme: Zu 1.: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung Zu 3.: Chemische Gefährdung
|  |  | 6.4 | Geothermieanlagen | 1. Hydraulischer Kurzschluss mit verunreinigtem Oberflächenwasser und Eintrag in das Bohrloch oder hydraulischer Kurzschluss zweier Grundwasserstockwerke beim Durchteufen eines Grundwassernichtleiters und/oder mangelnde Abdichtungen im Ringraum und/ oder nicht erfolgtem Rückbau. Veränderung des Chemismus und ggf. der Zustromverhältnisse. 2. Eintrag von verunreinigtem Lagerstättenwasser in das Grundwasser. 3. Eintrag von wassergefährdenden Stoffen (Wärmeträgermedium) z. B. bei Erdwärmesonden. | Zu 1.: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung Zu 3.: Chemische Gefährdung
|  |  | 6.5 | Sonstiges | (Erkundungs)Bohrungen: 1. Hydraulischer Kurzschluss mit verunreinigtem Oberflächenwasser und Eintrag in das Bohrloch. 2. Eintrag von grundwassergefährdenden Bohrspülungszusätzen und/oder verunreinigtem Lagerstättenwasser in das Grundwasser. 3. Unsachgemäße Verfüllung der Erkundungsbohrungen oder zurückgebauter Anlagen. 4. Hydraulischer Kurzschluss zweier Grundwasserstockwerke beim Durchteufen eines Grundwasserstauers und/oder mangelnde Abdichtungen im Ringraum und/ oder nicht erfolgtem Rückbau. Veränderung des Chemismus und ggf. der Zustromverhältnisse. | (Erkundungs)Bohrungen: Zu 1.: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung Zu 3.: Chemische Gefährdung Zu 4.: Chemische und mikrobiologische Gefährdung
|  |  | 7 | Landwirtschaft und Gartenbau
|  |  | 7.1 | Ackernutzung | Applikation von Stoffen: 1. Einsatz von organischen und chemischen Düngemitteln, Nitratfreisetzung durch Bodenbearbeitung und Versickerung infolge von Regenfällen, Bewässerung oder Oberflächenausspülung. 2. Einsatz und Auswaschung von Pflanzenschutzmitteln und ihrer Metabolite. Bodenbearbeitung/Pflügung: Trübungseinbrüche in Quellfassungen und Schäden an Quellfassungen durch Erosionsgefahr. Bodenverluste: Oberflächenabtrag von Boden durch Niederschlag und äolische Prozesse, folglich Verringerung der Rückhalte- und Abbaufähigkeit gegenüber Schadstoffen und Düngemittel. Bewässerung Bewässerung (genehmigte, genehmigungsfreie, nicht genehmigte) kann zu beschleunigtem Stoffeintrag führen. | Applikation von Stoffen: Zu 1.: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung Bodenbearbeitung/Pflügen: Physikalische Gefährdung Bodenverluste: Chemische Gefährdung Bewässerung: Chemische Gefährdung
|  |  | 7.2 | Sonderkulturen, Obstanbau (Freiland), Gartenbauland | Applikation von Stoffen: 1. Einsatz von organischen und chemischen Düngemitteln, Nitratfreisetzung durch Bodenbearbeitung und Versickerung infolge von Regenfällen, Bewässerung oder Oberflächenausspülung. 2. Einsatz und Auswaschung von Kupfer als PSM (z. B. ökologischer Wein- und Obstanbau). 3. Einsatz und Auswaschung von Pflanzenschutzmitteln und ihrer Metabolite. Bewässerung Bewässerung (genehmigte, genehmigungsfreie, nicht genehmigte) kann zu beschleunigtem Stoffeintrag führen. | Applikation von Stoffen: Zu 1.: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung Zu 3.: Chemische Gefährdung Bewässerung: Chemische Gefährdung
|  |  | 7.3 | Grünlandnutzung | Tierhaltung: Abschwemmen und Versickerung von Mist, Gülle oder Jauche nach starken Regenfällen Gründlandumbruch: Umbruch zu Ackerflächen mit anschließender Applikation von Stoffen (Düngemittel, Pflanzenschutzmittel) | Tierhaltung: Mikrobiologische Gefährdung Gründlandumbruch: Chemische Gefährdung
|  |  | 7.4 | Hofnutzung | Betrieb und Lagerung: 1. Havariegefahr beim Betrieb, einschließlich Anlieferungsverkehr. 2. Freisetzung von Gärresten oder Sickersäften (Biogasanlagen), Eintrag in die Bodenzone und das Grundwasser. 3. Versickerung von Tierausscheidungen in den Untergrund durch Leckagen an Güllebehältern und in Ställen. 4. Tropfverluste beim Betanken von landwirtschaftlichen Fahrzeugen an Eigenverbauchstankstellen. | Betrieb und Lagerung: Zu 1.: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung, mikrobiologische Gefährdung Zu 3.: Mikrobiologische Gefährdung Zu 4.: Chemische Gefährdung
|  |  | 7.5 | Biogasanlagen | Betrieb und Lagerung: 1. Havariegefahr beim Betrieb, einschließlich Anlieferungsverkehr. 2. Freisetzung von Gärresten oder Sickersäften (Biogasanlagen), Eintrag in die Bodenzone und das Grundwasser. | Betrieb und Lagerung: Zu 1.: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung, mikrobiologische Gefährdung
|  |  | 7.6 | Gartenbau | Applikation von Stoffen: 1. Einsatz von organischen und chemischen Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln in Kleingärten, Gewächshäusern, Baumschulen und Gärtnereien. 2. Einsatz und Auswaschung von Pflanzenschutzmitteln und ihrer Metabolite. | Applikation von Stoffen: Zu 1.: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung
|  |  | 8 | Wald und Forstwirtschaft
|  |  | 8.1 | Forstgebiet | Maschineneinsatz im Wald: 1. Tropfverluste beim Betanken von Maschinen. 2. Austritt von wassergefährdenden Stoffen. 3. Bodenverdichtung durch den Einsatz großer Maschinen. 4. Schaffung von Erosionspfaden. Applikation von Stoffen: Einsatz von Pestiziden, Eintrag in die Bodenzone und das Grundwasser. Kahlhieb, Rodung, Windwurf und Waldschäden: 1. Trübungseinbrüche in Quellfassungen und Brunnen und Schäden an Quellfassungen durch Erosionsgefahr. 2. Verminderte Nährstoffaufnahme aus dem Boden bzw. Grundwasser aufgrund fehlender Vegetation/Bäume begünstigt die Auswaschung von Stoffen in das Grundwasser/ Gewässer. 3. Verminderung der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung durch Rodung der Wurzelstöcke | Maschineneinsatz im Wald: Zu 1.: Chemische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung Zu 3.: Physikalische Gefährdung Zu 4.: Physikalische und chemische Gefährdung Applikation von Stoffen: Chemische Gefährdung Kahlhieb, Rodung, Windwurf und Waldschäden: Zu 1.: Physikalische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung Zu 3.: Chemische Gefährdung
|  |  | 8.2 | Wildgehege | Tierische Ausscheidungen: Versickerung von Ausscheidungen | Tierische Ausscheidungen: Chemische und mikrobiologische Gefährdung
|  |  | 8.3 | Sonstiges | Betrieb von Wildfutterstellen, -äckern und Luderplätzen: Erhöhter Wildbestand, folglich Versickerung von Ausscheidungen. Rücke- oder Wegebaumaßnahmen: Trübungseinbrüche in Quellfassungen und Schäden an Quellfassungen durch Erosionsgefahr. Holzlagerplätze: Auswaschung von Pestiziden wie Fungi- und Insektizide während der Lagerung und Eintrag die Bodenzone und das Grundwasser. | Betrieb Wildfutterstellen, -äckern und Luderplätzen: Mikrobiologische Gefährdung Rücke- oder Wegebaumaßnahmen: Sensorische und physikalische Gefährdung Holzlagerplätze: Chemische Gefährdung
|  |  | 9 | Sonstige Nutzungen
|  |  | 9.1 | Bade- und Campingplätze, Wohnwagenstellplätze, Zeltlager | Betrieb: Unsachgemäße Entsorgung von fäkal belastetem Abwasser durch Gäste und Versickerung. | Betrieb: Chemische und / oder mikrobiologische Gefährdung
|  |  | 9.2 | Veranstaltungen und Veranstaltungsplätze | Betrieb: 1. Unsachgemäße Entsorgung und Versickerung von (fäkal belastetem) Abwasser. 2. Unsachgemäße Entsorgung von Abfällen. Verkehrsunfall/Havarie: Immission von Betriebsmitteln bei Motorsportveranstaltungen (z. B. Öl, Benzin). | Betrieb: Zu 1.: Mikrobiologische Gefährdung Zu 2.: Chemisch Gefährdung Immision von Betriebsmitteln: Chemische Gefährdung
|  |  | 9.3 | Militärische Liegenschaften und Truppenübungsplätze | Fahrzeuge: Leckage und Versickerung von Ölen oder Treibstoffen für militärische Fahrzeuge aus undichten Tanks. Militärische Altlasten: Munitionsreste und nicht detonierte Sprengmittel, die durch den Zerfallsprozess giftige Chemikalien (meist in unbekannter Zusammensetzung) im Boden freisetzen und die dann in das Grundwasser gelangen. | Fahrzeuge: Chemische Gefährdung Militärische Altlasten: Chemische Gefährdung
|  |  | 9.4 | Schießstände | Munitionsreste im Boden (inkl. Bleischrot bei Wurfscheibenschießanlagen) und damit verbundene Freisetzung von Schwermetallen. | Chemische Gefährdung
|  |  | 9.5 | Sport- und Freizeitanlagen | Applikation von Stoffen: (Unsachgemäße) Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln; Eintrag in die Bodenzone und in das Grundwasser. | Chemische Gefährdung
|  |  | 9.6 | Fischteiche | Bewirtschaftung: 1. Einsatz von Arzneimitteln. Eintrag in ein Oberflächengewässer (Ablaufwasser) oder in das Grundwasser. 2. Einsatz von Futtermittel (Nährstoffe). Eintrag in ein Oberflächengewässer (Ablaufwasser) oder in das Grundwasser. | Bewirtschaftung: Zu 1.: Chemische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung
|  |  | 9.7 | Friedhöfe | Erdbestattungen: Verwesung des Körpers und Zersetzung des Sargs kann Eintrag diverser Stoffe bedingen, wie Nährstoffe (z. B. Stickstoffverbindungen), Metalle (z. B. Implantate, Sargbeschläge) oder Freisetzung von Krankheitserregern. Friedhofspflege: Anwendung von Pestiziden zur Pflege der Grünanlagen, Eintrag in die Bodenzone und das Grundwasser. | Erdbestattung: Chemische und mikrobiologische Gefährdung Friedhofspflege: Chemische Gefährdung
|  |  | 10 | Naturräumliche Einflüsse
|  |  | 10.1 | Gewässer | Erosion: 1. Abtrag und Transport von Sediment; Erhöhung der Trübung. 2. Transport und Ablagerung von verunreinigtem Sediment (z. B. durch Altlasten) und Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser bei influenten Verhältnissen. | Erosion: Zu 1.: Physikalische Gefährdung Zu 2.: Chemische Gefährdung
|  |  | 10.2 | Geologische Einflüsse | Geogene Gefährdung durch Wasser-Gesteins-Wechselwirkung: 1. Vorkommen von gelöstem Arsen, Eisen, Fluorid, Mangan, Uran oder Sulfat aus dem Gestein. 2. Vorkommen von Radon oder Uran aus dem Gestein. 3. Vorkommen von Huminstoffen (Färbung) aus dem Boden oder dem Gestein. | Wasser-Gesteins-Wechselwirkung: Zu 1.: Chemische und / oder physikalische Gefährdung Zu 2.: Radiologische Gefährdung Zu 3.: Chemische und physikalische Gefährdung
|  |  | 10.3 | Grundwasserversalzung | Binnen- und Küstenversalzung: Anstieg des Salzgehaltes im Grundwasser durch aufsteigende versalzene Tiefenwässer oder durch eindringendes Meerwasser. | Binnen- und Küstenversalzung: Chemische Gefährdung
|  |  | 10.4 | Meteorologische/ hydrologische Einflüsse | Hochwasser: 1. Überschwemmung der Fassungsanlagen und Eintrag von Trübstoffen sowie diverser anderer Stoffe. 2. Beschädigung diverser Anlagen, Güter, u. v. m. bei weitreichendem Hochwasser. Eintrag diverser Stoffe in die Bodenzone und Grundwasser, Ablagerung von schadstoffbehaftetem Sediment nach Rückzug des Hochwassers im Einzugsgebiet. Starkregen: 1. Starker Oberflächenabfluss und Versickerung von fäkal und chemisch verunreinigten Wasser im Zuge der Überlastung von Abwassersystemen. | Hochwasser: Zu 1.: Chemische, mikrobiologische und physikalische Gefährdung Zu 2.: Chemische, mikrobiologische und physikalische Gefährdung Starkregen: Chemische und mikrobiologische Gefährdung